采购需求

（一）采购标需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：恒温恒湿系统

2、预  算 价 格： 9.3  万

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GBT 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》

6.2试验条件：温度（23±2）℃相对湿度（50±5）%；

（三）采购标需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1 空间尺寸：55㎡，高3米；在此空间保证对应温度及湿度。

3.2 温度控制范围：20-28℃±1℃；

3.3 湿度控制范围：45-80%±5%；

3.4制冷量：20.1KW；

3.5加热量：12KW；

3.6风量：4000m³/h；

3.7电源：380V，50Hz；

3.8设备外形尺寸：长1200mm*宽700mm*高2000mm；

3.9其他要求：必须包含设备涉及的所有费用：设备摆放区域的基础、水、电及其他所有配套设施。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1套

2.服务期：供货期40天

质保期1年

3.本项目实施地点：无锡市春新东路8号B栋2052室

4. 付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30日内甲方结清货款。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

设备方负责安装、调试、培训等服务，协助验收。

（六）采购标的验收标准：

1、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

2、验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。

（七）采购标的其他技术、服务等要求：

招标价格包含设备运输、装卸、调试等费用。

# 技术咨询：虞小伟18961779395